二、

10 电源时序器通讯协议

配置：波特率：  9600    数据位：  8    校验位：无   停止位：  1 一、

格式

帧

| 地址 | 功能码 | 首字地址 |  | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 |  | 4 字节 |  |  |  |
|  |  | High | Low | High |  | Low |  |
| xxH | xxH | xxH | xxH | xxH | xxH | xxH | xxH |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

遥调

|  | 32 位遥调量 | 字地址 | 功能码 |  | 格式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读 | 写 |  |  |
| 1 | 通道 1 开延时参数 | 4010H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 2 | 通道 2 开延时参数 | 4012H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 3 | 通道 3 开延时参数 | 4014H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 4 | 通道 4 开延时参数 | 4016H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 5 | 通道 5 开延时参数 | 4018H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 6 | 通道 6 开延时参数 | 401AH | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 7 | 通道 7 开延时参数 | 401CH | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 8 | 通道 8 开延时参数 | 401EH | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 9 | 通道 1 关延时参数 | 4020H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 10 | 通道 2 关延时参数 | 4022H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 11 | 通道 3 关延时参数 | 4024H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 12 | 通道 4 关延时参数 | 4026H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 13 | 通道 5 关延时参数 | 4028H | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 14 | 通道 6 关延时参数 | 402AH | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 15 | 通道 7 关延时参数 | 402CH | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 16 | 通道 8 关延时参数 | 402EH | 02H | 10H | 32NS | 1ms |
| 17 | 各通道使能状态 | 4030H | 02H | 10H | BCD |  |

遥调量请求帧（设备地址出厂为 01）

⑴读遥调量：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Add Hi | Add Low | 00 | 00 | 00 | 00 |

从机应答帧：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Add Hi | Add Low | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 |

⑵写遥调量：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | Add Hi | Add Low | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 |

从机应答帧：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AA | Add Hi | Add Low | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 |

遥控

主机遥控请求帧（设备地址出厂为 01）

| 地址 | 功能码 | 首字地址 |  | 指令 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 16 | 00 | 00 | xxH | xxH | xxH | xxH |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

| 功能 |  |  |  |  | 指令 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 | B4 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| CH1 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | AA |
| CH2 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | AA |
| CH3 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | AA |
| CH4 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 04 | AA |
| CH5 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 05 | AA |
| CH6 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 06 | AA |

| CH7 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 07 | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH8 开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 08 | AA |
| CH1 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | AA |
| CH2 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | AA |
| CH3 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | AA |
| CH4 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | AA |
| CH5 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | AA |
| CH6 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | AA |
| CH7 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | AA |
| CH8 关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | AA |
| 延时开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | AA |
| 延时关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | AA |
| 一键开 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 12 | AA |
| 一键关 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | AA |

从机应答帧：

|  | 地址 | 功能码 | 首字地址 |  | 指令 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥控成功 | 01 | AA | 00 | 00 | xxH | xxH | xxH | xxH |
| 遥控失败 | 01 | FF | 00 | 00 | xxH | xxH | xxH | xxH |
|  | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

五、   读/写设备地址

读设备地址: 00 02 20 17 AA 00 00 00 设备返回:  00 02 20 17 AA 00 00 xxH (xxH 为地址值的十六进制格式)

写设备地址: xxH 10 20 17 AA 00 00 xxH   (第一个 xxH 为当前地址，第二个 xxH 为更改地址值)

设备返回:      xxH 10 20 17 AA 00 00 AA  （xxH 为更改后地址值）  六、

主机请求帧

| 地址 | 功能码 | 指令 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxH | 77 | 66 | 86 | 00 | 00 | 00 | AA |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

应答帧

| 地址 | 功能码 | 指令 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxH | 77 | 66 | 86 | AA | AA | AA | AA |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

七、   读设备状态

读设备状态：  xxH 02 20 16 00 00 00 00

设备返回:  xxH 02 20 16 xxxxxx xx   （xx xx xx xx 分别为第 8 通道到第一通道

的状态，  “0”为已关闭，  “1”为已开启）

八、   读/写电压保护

读设备保护参数与状态: xxH 02 23 6C 00 00 00 AA

设备返回(1):

| 地址 | 功能码 | 首字地址 |  | 过压数据 高位 | 过压数据 低位 | 欠压数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxh | 02 | 23 | 6C | xxh | xxh | xxh | AA |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

设备返回(2):

| 地址 | 功能码 | 首字地址 |  | 回差值 | 过压开/关 | 欠压开/关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxh | 02 | 23 | 6D | xxh | 01/00 | 01/00 | AA |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

写保护数据(1):

| 地址 | 功能码 | 首字地址 |  | 过压数据 高位 | 过压数据 低位 | 欠压数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxh | 10 | 23 | 6C | xxh | xxh | xxh | AA |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

写保护数据(2):

| 地址 | 功能码 | 首字地址 |  | 回差值 | 过压开/关 | 欠压开/关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxh | 10 | 23 | 6D | xxh | 01/00 | 01/00 | AA |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |

注意：当使用串口 RS485/RS232 控制设备时，设备面板上的开关应

置于 OFF 位置上。

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

警告：为防止火灾或触电危险，切勿将本设备放置在雨淋或潮

湿环境中。

注意：为避免触电，切勿移走机盖（或盖板）；如有故障，应

由专业的维修人员提供修理